## Функциональная схема индивидуального теплового пункта

Теплоноситель, поступающий в тепловой пункт (ТП) по подающему трубопроводу теплового ввода, отдает свое тепло в подогревателях систем горячего водоснабжения (ГВС)  и отопления, после чего возвращается в обратный трубопровод теплового ввода и по магистральным сетям возвращается в теплоисточник.  Температура воды теплоносителя, поступающего в тепловой пункт от теплоисточника согласно температурного графика  (115/70), корректируется в ТП автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.

Количество тепловой энергии, потребляемое зданием, измеряется теплосчетчиком ( на схеме вычислитель тепловой энергии), установленным на вводе теплоносителя в тепловой пункт (ТП).

Холодная вода, поступающая через водопроводный ввод в ТП, нагревается в подогревателе ГВС и поступает в циркуляционный контур системы ГВС. В циркуляционном контуре вода при помощи циркуляционных насосов горячего водоснабжения движется по контуру от ТП к потребителям и обратно, а потребители отбирают часть горячей воды из контура по мере необходимости. При циркуляции по контуру, вода постепенно отдает своё тепло в трубопроводах ГВС и полотенцесушителях,  и для того, чтобы поддерживать температуру воды на заданном уровне, её постоянно подогревают в подогревателе ГВС.

Система отопления также представляет замкнутый контур, по которому теплоноситель движется при помощи циркуляционных насосов отопления от теплового пункта (ТП) к системе отопления здания и обратно. По мере эксплуатации системы отопления здания возникает необходимость опорожнения стояков или всей системы и заполнения ее теплоносителем. Кроме того, возможно возникновение утечек теплоносителя из контура системы отопления. Для заполнения системы отопления и восполнения потерь служит система подпитки теплового пункта. Из обратного трубопровода тепловой сети теплоноситель по подпиточному трубопроводу  подается в систему отопления здания. Его количество измеряется прибором учета ( на схеме расходомер подпитки).

# Text boxes

Датчик температуры

Датчик температуры

Клапан запорный регулирующий

Контроллер

Полотенцесушитель

ТЕПЛООБМЕННИК

ГВС

Датчик температуры наружного воздуха

Вычислитель тепловой энергии

Циркуляционный  контур системы  отопления

Циркуляционный  контур системы  ГВС

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (ИТП)

ЖИЛОЕ  ЗДАНИЕ

Отопление

Горячее  водоснабжение

Насос подпитки системы отопления

Расходомер подпитки

Насос циркуляции отопления

Циркуляционный насос ГВС

ТЕПЛООБМЕННИК

системы отопления

Расходомер теплоносителя

Водопроводный  ввод

В тепловую сеть

Тепловой ввод

Датчик температуры